	[image: image35.jpg]R




	400-027-5117
	[image: image36.png]




	
	http://www.whboyu.cn
	

	



PAGE  
[image: image34.jpg]G #FET



[image: image35.jpg][image: image34.jpg]                            

目 录
1第一章 电力电缆种类与电缆故障分析


1一、电力电缆的种类


1二、电力电缆故障类型及故障性质分析


4第二章 电缆故障测试仪


4一、主要功能参数


5二、面板说明


6三、现场接线


7第三章 测距仪操作步骤


7一、仪器显示画面的设置与操作


12二、打印机使用说明


14三、关于波形


16四、电池组的使用


17五、仪器的简单维护及常见故障处理


18第四章 电缆故障定点仪


18一、定点仪的主要性能


18二、面板示意图


19三、定点仪的故障定位原理和电路工作原理


19四、现场示意


20五、操作步骤


20六、注意事项


21第五章 电缆路径仪


21一、概述


21二、路径探测的主要组成


23三、路径仪的操作使用


25四、现场探测注意事项


26第六章  试验变压器


26一、概述：


26二、结构


26三、工作原理


27四、技术参数


29五、试验接线


35附：操作箱原理图


第七章 脉冲贮能电容器
36



第一章 电力电缆种类与电缆故障分析

一、电力电缆的种类

1.1、按电力电缆的耐压等级分：

低压电缆：6kV以下电压等级的电缆

中高压电缆：6kV及以上、35kV及以下等级的电缆

高压电缆：66kV及以上电压等级的电缆

1.2、按电力电缆的绝缘介质分类：

油浸纸介质电缆：多为中高压等级的电缆

不滴流纸介质电缆：多为中高压等级的电缆

交联聚乙烯(XLPE)介质电缆：多为中高压及高压等级的电缆

其它橡塑介质电缆：多为中高压及低压等级的电缆

充油电缆：多为高压等级的电缆

1.3、按结构型式分类：

无外金属屏蔽层电缆：多为低压电缆

有外金属屏蔽层电缆：多为中高及以上电压等级的电缆

有金属性内护套电缆：多为高压等级的电缆

二、电力电缆故障类型及故障性质分析

2.1、电力电缆故障分类：

按故障发生的部位分类：

接头故障；本体故障。

按故障的表现形式分类：

封闭性故障；外露性故障。

按电缆的结构型式分类：

主绝缘故障；内、外护套故障。

[image: image36.png]按行波测量原理分类：

2.2、电缆故障性质分析

开路故障：如果电缆绝缘正常，但因导体原因不能正常输送电压的一类故障可认为是开路故障，如芯线或地线似断非断、芯线某一处存在较大的线电阻及断芯等情况。一般单纯性开路故障很少见到，多数表现为与低阻或高阻故障并存。

低阻故障：如果电缆的绝缘介质损伤，能直接用“低压脉冲法”测试的一类相间或相对地故障，称之为泄漏性低阻故障。通常叫做低阻故障。一般电阻值在数百欧姆以下。若电阻值为“零”，则称为短路故障，它是低阻故障的特例。

泄漏性高阻故障：若电缆的绝缘介质已损坏，并形成固定的电阻通道，但不能直接用电缆故障测试仪的“低压脉冲法”测量的一类故障，称为泄漏性高阻故障，阻值通常在数百欧姆以上。在现场当给电缆做直流泄漏耐压试验时，其泄漏电流值随着所加的直流电压的升高而连续增大，并远远超过电缆本身所要求的规范值。 ABS()= \# "#,##0.00" 泄漏性高阻故障与低阻故障是相对的，无严格区别。

闪络性高阻故障：在电缆的预试电压范围内，当电缆的预试电压加到某一数值时，电缆的泄漏电流值突然增大，其值大大超过被试电缆所要求的规范值，这种类型的故障称为闪络性高阻故障。这种故障点其电缆绝缘虽然损坏，但却没有形成固定的电阻通道。

2.3、电力电缆故障性质的判别方法
    判断电缆故障性质一般有三种手段:

（1） 通过MΩ表判断、万用表判断；

（2） 通过电缆预试结果判断；

（3） 通过“电缆故障闪测仪”判断；

一般情况下，低阻、开路故障(高阻)可通过欧姆表或“电缆故障闪测仪”的“脉冲法”测试波形直接进行判断。

2.4、电力电缆故障的测试程序
应用“电缆故障闪测仪”查找地埋电力电缆故障一般要经过以下几个步骤：

   （1） 分析电缆故障性质并了解故障电缆的耐压等级及绝缘介质情况。

   （2）用“电缆故障闪测仪”之“脉冲法”测试故障电缆的所有相线的长度并校准故障电缆的电波传输速度。

   （3）选择合适的测试方法，用“电缆故障闪测仪”进行电缆故障粗测。

   （4）对电缆故障点进行精测，包括对地埋电缆的走向及深度的查找和故障点的定位。

（5）对电缆故障测试结果进行误差分析(丈量误差、传输速度误差、判读误差、仪器误差)。

第二章 电缆故障测试仪

电缆故障测试仪适用于测量各种不同截面,不同介质的各种材料的电力电缆、高频同轴电缆、市话电缆、路灯电缆、地埋电线的低阻、短路、开路断线故障,以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。

一、主要功能参数

1、工业级5.7寸双色屏；

2、单片机集中控制，按键式操作方式，抗干扰能力强；

3、具有测距、测速、测阻等功能；

4、微型打印机与主机一体化，可随时打印测试波形及测试报告

5、全自动连续采样，决不漏掉任何一次放电波形；

6、测试方法：闪络取样、低压脉冲取样

7、采样频率：100MHz；
8、脉冲宽度：脉冲1和脉冲2；
8、测量距离：Smax：30km           Smin：20m；
9、测量误差：粗测绝对误差：±10m  粗测相对误差：±1％
(DL/T849.1-2004规定不超过±(1%L+20)m  其中：L为电缆长度) 
10、供电方式：充电220VAC±10%，50Hz/60Hz；内置5200mAH锂电供电；
              也可外接交流电源工作(限低压脉冲法测试时) ；
二、面板说明  

[image: image1.png]



仪器面板布局图
1.显  示：仪器所有操作通过显示器来显示；   

2.通  信：用以实现本机数据输出，完成对PC机的通信；
3.Q9采样端口：低压脉冲法脉冲信号输出接口，高压闪络法取样器接
    收信号输入接口；
4.接  地：仪器接地点，安全保护；
5.电源插座：仪器工作电源，交流 220V连接口；
6.保险管座：220VAC供电系统保险管安装处；
7.开 关：“I”档位，使用AC220V电源为系统供电；
           “II”档位，使用内部电池为系统供电；当第“5”连接AC220V


   电源时，同时也给电池充电；
           “O” 档位，关机；
8.振  幅：当采集波形时调节振幅旋钮，改变所采集到波形的幅值大小；
9.位  移：当采集波形时调节位移旋钮，改变所采集到波形的基线高低；
10.键  盘：12个功能键，完成仪器的基本操作；           
11.打印机：可打印显示器显示的内容及测试报告；
三、现场接线


[image: image2.emf]故障相

Q9

－

1

故障测试仪


低压脉冲接线图


[image: image3.emf]故障相

取样器

AC 

220V

直流

高压

电源

C

采样输入

故障试测仪

球间隙

单独接地


高压闪络接线图：分  体  式（直流高压电源+高压电容+球间隙+电缆仪）

[image: image37.jpg]G #FET




高压闪络接线图：一  体  式（高压脉冲发生器+电缆仪）

注意：  1.充电状态严禁进行高压闪络采样；

2.低压脉冲模式下严禁进行高压闪络采样；
第三章 测距仪操作步骤
一、仪器显示画面的设置与操作

1.1 日期设置
 打开电源开关后，仪器自动进入日期设置画面

[image: image4.png]K AE
TR RANR

20214097140
1103 A6 e
BEHAREAETER
AHERERERDE




日期设置画面

① 显示屏上显示的为机内的日期和时间，如果与实际不相符合而需要修改，可用键盘上的 采样|保持 键和箭头键 → ← 进行修改，修改完成后按 确认 键，即可进入测试功能界面。
② 若不修改日期和时间，以及在任何一个修改步骤，都可直接按 确认 键，进入测试功能界面。测试功能显示画面如下图所示：

                     [image: image5.png]mm

mm—‘

wwﬁﬂ




测试功能显示画面
1.2 键盘操作
1、 确认

配合其它键完成各种操作。

2、 复位
按 复位 键，程序重新开始。

3、← 和 →
用以配合其它键完成数据输入、扩展压缩和移动游标的工作。

4、采样|保持
通过操作 采样|保持 键，转换“采样”与“保持”状态。以及开机后修改时间。

5、功能选择

功能选择键主要包括三种功能：测阻、测距、测速，按此键即可循环显示 “测阻” “交联170m/us”“测速”（交联状态即可测距，“测速”只能在脉冲状态下进行。）。

⑴ 测阻

     在“保持”状态下，操作功能选择键，选择“测阻”, 按 确认 键进入“测阻”状态。如下图：

[image: image6.png][ I T

%T

it 3| H=y | s

| e

01 0. 9K

AP R s -

=)

et @357 [ #|IR 8

Ehfﬂ#@% G




[image: image7.png]0 2 [ fic o L] ik vk 2] o
7| masmuy: t
& 152. 678 5
| & : %
= -
| . A b
e it
7 S
Witk 0957 [ FR || s





[image: image8.png]ER R T

7| meumay: A
i T ¢ n
& #
T EAEEE—-sRELERE |y
F| musE S -
®|  stmR neamE. [
7 "
WSS 035 7 [ B B





⑵ 测距

在“保持”状态下，操作功能选择键，选择“交联170m/us，然后按波形处理键选择计算，接着按← 、 → 键和确认 键即可“测距” ，具体操作方法下面波形处理会有详细介绍。如下图：

[image: image9.png][0 28 [ Bk 3 1] B v 2 % t7omu
= :





⑶ 测速

     在“保持”状态下，操作功能选择键，选择“测速”， 用 确认 键和左右箭头键 ← → 输入电缆长度数据，然后按波形处理键选择计算，接着按← 、 → 键和确认 键即可“测速” ，具体操作方法下面波形处理会有详细介绍。如下图：

[image: image10.png]4 | Bk % 1| BB B0 B]#Es=0350.0n
p
E

U=208.3n/us

5| s | H | o | B[S

R B35 7 7 B @ i





6、闪络|脉冲
①在“保持”状态下，操作 闪络|脉冲 键，依次实现闪络→脉冲1→脉冲2之间的循环切换。

②在“脉冲”“采样”状态下，操作 闪络|脉冲 键，可在“脉冲1”与“脉冲2”之间交替切换，

③在“闪络”“采样”状态下，操作 闪络|脉冲 键，不可以切换，
7、测量范围
测量范围（1km,3km,5km,7km）通过操作 测量范围 键选定。可在“采样”或“保持”任一状态下进行。在“计算”状态下，操作 测量范围 键可使游标快速右移。

8、介质选择
电缆介质通过操作 介质选择 键设定。，操作 介质选择 键，电缆介质以及电波在其中的传播速度依次按如下顺序循环变化：

交联170 m/µs→油浸160 m/µs→不滴流156 m/µs→橡塑172 m/µs→自选150.0 m/µs
自选的速度数据可通过操作左右箭头键 ← → 和 确认 键输入。

介质选择，既可以在采样数据之前，也可以在保持数据之后进行。

9、 打开/保存
操作 打开/保存 键，可以在“打开”，“保存”状态下循环切换。

 “打开”，设备中可存入10组波形数据画面，编号为1~10，操作左右箭头键选择编号，再按 确认 键即可将选定编号的内存波形调出显示和处理（“处理”包括扩压、移动、计算、打印、保存和通信等，如下图）具体如下：

[image: image38]
在上图基础上，继续按打开/保存 键后进行处理界面，按波形处理键可进行扩压、移动、计算；按打印/通信键可进行打印、通信。

在“保存”状态下，可对当前采样或从内存中调出显示在屏幕上的波形进行存储，并显示当前数据贮存位置编号，以便以后进行调阅或处理。若按 确认 键之前，又按了一次 波形处理 键，则退出“保存”功能。

    10、波形处理

a) 为便于观察波形的某一段或全部，操作 波形处理 键选择“扩压”或“移

动”状态后，用左右箭头键实现对波形进行扩展、压缩和左右移动的操作。

b) 用 波形处理 键选定了“计算”状态后，第一条游标线大致出现在计算
的起始位置上，通过左右箭头键将游标线移动到操作者所认定的准确位置上。再按动 确认 键，第二条游标线出现在波形的某一位置上，用 测量范围 键和左右箭头键将第二条游标线移动到波形中被认定的终点位置上，则完成了对终点距离或速度的计算，数据显示在屏幕右下方s=xxxxx.xm或v= xxx.xm/µs。 
在计算过程中，若再按一次 波形处理 键，即可退出计算状态。

11、 打印/通信
在保持状态下，操作打印/通信键，会提示“按确认键打印波形，打印键取消”，按 确认 键，即可完成屏幕拷贝式打印，在打印过程中，如果想要停止打印，可按 采样|保持 键。

12、 通信

    操作打印/通信键，选定“通信”状态以后，按 确认 键 ，等待回应以后，即可完成通信任务。同样，如果在按 确认 键之前又按了一次打印/通信键，则退出“通信”功能。通信是在与一台具有本通信功能的计算机相互连接以后进行的。

二、打印机使用说明

2.1、安装纸卷  

1 翻开盒盖。盒盖为翻盖式，其下部通过绞链与盒体相连。按盒盖右方打开按钮，即可将自动将盒盖自上而下翻开。

2 从盒盖里面取出已用完的纸卷，并换上新纸卷。

3 抽出纸卷纸头，将纸头剪成三角形，然后手托着纸头，将盒盖自下向上翻回，再稍用力向里推，将其卡在盒体凸形搭扣即可。

4 接通打印机电源（除工作在打印状态之外，本仪器在初始加电或复位时，

打印机电源是接通的，打印机指示灯为点亮状态。），将三角形纸头插入打印头进纸口，按SEL键，待指示灯灭时再按LF 按键，打印纸徐徐卷进打印头，待打印纸从打印头上方出纸口伸出一段时，再次按键，停止走纸。

5 捏住托板左右锁紧卡条将托板向外拉，待拉到尽头时再向下翻转90°，将托板向里推人，直到左右锁紧卡条卡人盒体左右两侧下部卡口内为止，此时托板呈垂直位置。

6 将纸头从盒盖出纸口穿出，盖好盒盖。

2.2、按键及指示灯

打印机盒盖上有一个在线指示灯SEL和一个自检/走纸共用按键 LF 。

1 指示灯亮表示打印机工作在在线状态，此时打印机为“闲”状态，可以接收打印数据。指示灯灭表示打印机工作在离线状态，此时打印机为“忙”状态，拒绝接收打印数据。

2 走纸。在接通打印机电源的情况下，先按SEL键，待指示灯灭，再按下

LF按键2秒钟以上，打印机开始走纸。待走纸走到所希望的长度时，再按LF按键则停止走纸，然后按SEL键，让指示灯恢复原状。

特别说明：

由于本打印机为热敏打印机，所以必须配套使用56mm宽的热敏纸。

三、关于波形

[image: image39]3.1、开路故障标准波形
分析：t1时刻为闪测仪产生的脉冲波形，极性为正(也可为负)；t2时刻为电缆中的中间对接头反射脉冲波形(接头的反射波一般为同极性，但这与接头结构性质有关)；t3时刻为开路故障反射脉冲波形，极性为正，为同极性的反射，(故障波形极性与仪器产生的脉冲波极性相同)；t4时刻为开路故障二次反射脉冲波形。由于脉冲波的衰减，t4时刻的二次反射波比t3时刻的一次反射波幅度要小一些。故障点到测量端的距离S=
[image: image11.wmf]4

3

3

1

t

t

t

t

-

=

-

。实际操作时，通过移动游标，仪器将自动显示计算故障点的距离。
3.2、低阻故障标准波形
[image: image40]
分析：t1时刻为闪测仪产生的脉冲波形，极性为正(也可为负)；t2时刻为电缆中的中间对接头反射波形；t3时刻为低阻故障点反射波形，极性为负，为反极性的反射(与仪器产生的脉冲波极性相反)；t4时刻为电缆终端反射波形。故障点到测量端的距离
[image: image12.wmf]4

3

3

1

t

t

t

t

S

-

=

-

=

。
3.3、全长及中间对接头标准波形
[image: image41.jpg]



分析：t1时刻为闪测仪产生的脉冲波形，极性为正(也可为负)；t2时刻为电缆中的中间对接头反冲波形；t3时刻为全长(终端)反射脉冲波形，极性为正，为同极性的反射，(类似于开路断线故障)；t4时刻为全长(终端)二次反射波形。由于脉冲波的衰减， t4时刻的二次反射脉冲波比t3时刻的一次反射脉冲波幅度要小一些。电缆全长
[image: image13.wmf]4

3

3

1

t

t

t

t

S

-

=

-

=

全

和中间对接头的距离
[image: image14.wmf]2

1

t

t

S

-

=

头

。
3.4、电波传输速度标准波形

[image: image42.jpg]



分析：t1时刻为闪测仪产生的脉冲波形，极性为正(也可为负)；t2时刻为电缆全长反射脉冲波形，极性为正，为同极性的反射； t3时刻为电缆全长二次反射波形。电波在电缆中的传输速度
[image: image15.wmf]2

1

2

t

t

S

v

-

=

。
3.5、标准的冲闪波形全貌
[image: image43.png]



分析：t0时刻为球隙放电波形；t1时刻为电缆故障点一次反射波形，t2时刻为电缆故障点二次反射波形。测试端到故障点的距离
[image: image16.wmf]2

1

t

t

S

-

=

。注意：一般情况下
[image: image17.wmf]2

1

1

0

t

t

＞

t

t

-

-

。

3.6、靠近测试端的标准波形
[image: image44.png]



分析：t0时刻为球隙放电波形；t1时刻以后为故障点形成的多次反射波，波形整体为一个衰减的余弦振荡。这样的波形就和前面的波形分析不一样了，我们应该多取几个反射波，然后取它们的平均值。先计算出t3时刻到 t9时刻的距离S，然后除以t3时刻到 t9时刻之间上升沿和下降沿个数n(n=6)(两倍的余弦波周期)，即是测试端到故障点的距离。也可以利用下列公式进行计算：

[image: image18.wmf]3

2

3

3

-

=

·

-

-

=

n

S

v

n

t

t

S

n

n


四、电池组的使用

本仪器中配有镍氢电池组和充电器，其使用方法如下：

⑴ 无市电可用的场合下使用电池供电。

⑵ 有市电提供，既可以使用市电（此时电池处于浮冲状态下），也可以断开市电只使用电池，以避免市电的非正常接入对仪器造成损害，尤其是在高压闪络状态。

⑶ 当电池电量不足时，在仪器的显示画面中会有警示。这时，用户应抓紧时间，尽快结束工作。

⑷接通市电，开关按钮按到“II”位，对电池进行充电。电池电量耗尽以后，大约4～6小时即可充满。

五、仪器的简单维护及常见故障处理 

(1) 在环境温度较高情况下，仪器一般连续工作时间最好不要超过两个小时。

(2) 仪器平时应放置阴凉干燥处,并每隔一个月左右加电工作半小时以上。

(3) 仪器在工作过程中,因某种原因荧屏显示一些英文字母,功能键不起作用,我们称之为“仪器死机”，并非仪器出故障，按 复位 健或重新关开仪器电源即可。

(4) 仪器电源插座内置一个5.0A保险丝，当需要更换时请注意。

(5)“闪络法”测距时，不按要求连接测试地线，可能导致仪器电源及相关部分损坏，或当进入仪器的闪络电压太高（如“振幅”太大），可能导致仪器的输入电路损坏。此时应交由专业技术人员维修，不可随意修理。

第四章 电缆故障定点仪
一、定点仪的主要性能
（1）可同步接收故障点放电时产生的声波和电磁波，用于确定电缆故障点位置。
（2）放大倍数，50万倍。
（3）工作电压：±9V±20%
（4）静态电流：＜10mA
（5）接收信号：故障点放电时的振动和磁场信号
（6）输出阻抗：350Ω
（7）定位精度：0.2m
二、面板示意图
[image: image19.png]



电缆故障定点仪面板图
     1、指针表头：指示磁场强度；
     2、电平调节：调节磁场强度的基准，使指针表头能有效在摆动；
     3、频率调节：在路径探测的过程中调节接收频率，使我们耳朵听到比较容易识别的路径信号；
     4、音量调节：在定点和路径时调节，使我们耳朵听到比较适当的声音信号；
     5、输入通道：精确定点时接探头传感器，路径探测时接探棒传感器；
     6、工作方式：选择工作方式；
     7、输出通道：接专用耳机。
三、定点仪的故障定位原理和电路工作原理
电缆故障点在高电压作用下产生闪络放电时，同时存在四种物理现象：回波、声波、电磁波、红外波，电缆故障测试仪检测故障点闪络放电产生的回波，完成故障点的粗测，电缆故障定点仪则利用故障点闪络放电产生的声波及电磁波完成故障点的精确定位。

[image: image20.emf]测声

探头

前置

放大器

输出放大器

滤波器

耳机插座

振

幅

W

测磁

探棒

前置

放大器

输出

放大器

滤波器

振

幅

W

特斯拉计


定点仪工作原理框图
四、现场示意

[image: image21.emf]C

Js

故障电缆

故障点放电

探测传感器

接收器

耳机

g

直

流

高

压

源

高压


定点仪使用现场

[image: image22.emf]B

A

1

A A

2

C

Js

故障电缆

故障点放电

g

直

流

高

压

源

高压

A

2

′

A

′

A

1

′


定点仪使用过程
五、操作步骤
1、接线：先将耳机插头插入输出通道；再根据需要接入不同的传感器。如定点时：将探头接入输入通道；如路径时：将探棒接入输入通道；
2、调节“工作方式”旋钮到所需的位置，如“定点”位置；
3、调整“电平调节”按钮， 使得“特斯拉计”的表针有效地摆动；
4、调整“音量调节”按钮，使得耳机的声音适合使用者；
5、使用者带上耳机，一手拿定点仪主机，另一手握拿探头：
6、整个使用过程，一定要确保探头在电缆的正上方，粗测的范围内进行。当其在故障点的正上方时，耳机声音最大，特斯拉计表针摆动最强，且与声音同步，该点即为故障点。如上图B点为故障点。
六、注意事项
     1、仪器长期不用时，应将电池取下，避免漏电损坏仪器。
     2、电池电压不足时，仪器灵敏度下降，应即时更换电池。
     3、仪器出现故障时应送原厂维修，切不可随意拆卸，以防不测。

第五章 电缆路径仪

一、概述

电缆故障路径仪是用于在一定范围内准确探测地埋电缆走向位置及埋设深度的专用仪器；

路径探测由路径信号发生器和路径信号接收器（电缆故障定点仪）配合测试完成；通过它们之间的配合使用操作，在大概的电缆埋设范围内，对电缆路径精确定位。

二、路径探测的主要组成

路径探测主要由路径信号发生器和接收器组成
2.1  路径信号发生器

路径仪是探测地埋电缆路径时所需的大功率路径信号产生器。

2.1.1 主要技术指标参数

a) 输出功率大，抗振、抗干扰能力强，稳定可靠；

b) 具有可靠的过流、开路、短路保护功能；

c) 输出频率：音频；

d) 输出信号：断续，0～50Vpp

e) 工作电源：220V（1±10%） 50Hz（1±5%）；

f) 输出功率：100W；

g) 输出电流：0～2A；

2.1.2工作原理

工作原理框图如图所示。

[image: image45.png]


[image: image46.png]1 % | GG WA B B s 2] 52 170mrus

7

2l
&
&
]
L]

2021-09-14 11:13:15

WRAZAFIS: 62

#®
#
T

W 0357 |7 AR E]




[image: image47.png]10 9




[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]FU1 i FU2
ST KA
R SQu SP
1 [ L] 1
} > Eihj\
N Yoy
|
i





 




 路径仪工作原理框图

正弦波产生器输出音频正弦波信号，通过控制电路加到功率放大器，再经“功率输出”进行阻抗匹配输出，如果“输出”端负载短路（＜2Ω），信号源会立即保护，一旦负载短路状况排除，再按“起动” 键，信号源恢复正常工作。

2.1.3  路径仪（路径信号发生器）面板的布置图

路径信号发生器面板布置如图所示。

电缆路径仪面板图

1、输出正极：信号源输出正，接电缆的相线；
2、输出负极：信号源输出负，接电线的地线；
3、过载指示：过载指示灯，当输出短路时或信号过大时该灯亮；
4、输出调节：输出幅度调节旋钮，它可以改变输出幅度的大小；
5、启动按钮：当过载灯亮时，减小输出幅度后，接此键可以重新启动信号发生器，使路径信号重新输出；
6、电源开关：“Ⅰ档”打开市电AC 220V供电开关，“0档”关闭系统电源；

7、保险管座：220VAC供电系统保险管安装处；
8、电源插座：仪器工作电源， 220VAC连接口；

9、接 地 柱：安全接地端子；
10、输出表头：当表头指针有摆动时，说明有输出信号；当指针不动时说明没有输出信号；指针摆动的幅度表示输出信号的幅度（即输出变大或变小的趋向性数值，不代表具体的单位值大小）；
2.2 路径接收机（电缆故障定点仪）

接收电缆路径仪发出的路径信号，从而对电缆的埋设深度及其走向进行精确探测。（详细介绍见定点仪说明部分）

三、路径仪的操作使用

3.1 路径仪的操作使用

3.1.1 探测接线

a) 接好电源用线；

b) 把红接线柱（输出正）接到故障电缆（或正常电缆）的“好”相上，“地”黑接线柱（输出负）接地，而电缆的另一端三相应对地开路。如果出现输出信号很弱，可将电缆的另一端对地短路。如下图所示。


[image: image23.emf]被测电缆

探棒

耳机

路

径

仪

路

径

信

号

发

生

器

接收器

（定点仪）


一般路径探测连线示意图


[image: image24.emf]被测电缆

探棒

耳机

路

径

仪

路

径

信

号

发

生

器

接收器

（定点仪）

短接线


超长电缆或断线电缆路径探测接线示意图


[image: image25.emf]被测电缆

探棒

耳机

路

径

仪

路

径

信

号

发

生

器

接收器

（定点仪）

短接线


特殊路径探测接线示意图

3.1.2  输出信号初调整

将“输出调节”旋钮逆时针(左旋)旋之最小。

3.1.3  接通电源后的预调整

按下“电源”开关，电源指示灯亮；调“输出调节”使“输出表头”指示在适当范围。若被测电缆超过数公里以外，可使预调输出电压趋向加大；若“过载”灯亮，减少输出幅度后，按“启动”按钮重新启动信号。

3.2 接收器、探棒和耳机的操作使用

a）探棒接输入通道、耳机接输出通道；

b）接收器（定点仪）“工作选择”放“路径”位，此时接收器应接收到音频路径信号。“音量调节”置合适位置，调“频率微调”电位器，使耳机能差拍输出悦耳的断续声。探棒垂直地面所听到的最小点连成的线，即为所埋电缆的埋设路径。

c）若欲判断电缆埋设深度，可在已测准的电缆位置上面，将探棒与地面成450夹角，垂直于该路径走向向外移动，当耳机中信号声音最小时，探棒所平移的距离即电缆的埋设深度。上述操作要领可参照图4探棒放置示意图。

[image: image26.png]



探棒放置示意图

[image: image27.emf]
路径探测接收幅值与位置关系图

即在探测电缆路径走向位置时，要使探棒与水平面始终保持垂直状态，当探棒在电缆走向位置正上方时，接收的“耳机声”相对最小，即“相对指示最小”的地面位置连线就是被测电缆路径的走向位置。

另外在探测电缆路径埋设深度时，应使探棒与电缆走向垂直并与水平面夹角成450； 向一边移动探棒时，“耳机声”存在一个由大变小、又由小变大的过程，那末“相对指示”最小的地面上那一点到电缆地面走向的垂直距离即是电缆在该处的埋设深度。

四、现场探测注意事项

a) 若信号的“输出”过载或被测电缆有短路现象，路径仪的“过载”指示灯亮，信号源无输出信号；此时应减少信号源的“输出调节”或排除被测电缆短路（最好使用“好”相）现象，再按“启动”按钮即可恢复信号源的正常工作。

b) 探测前操作人员应详细阅读使用说明书，做到仪器操作应用自如；在正式探测过程中，应保持“调节旋钮”的稳定状态，这样才能使“相对耳机声指示”的大、小区别可靠、可信，那么被测电缆路径也就能准确测定；因此，操作者操作经验熟练程度的高低和经验积累是电缆路径成功探测的必要前提之一。

c) 时时刻刻做好探测标志，标志清晰可信，以免发生不必要的返工重测现象。

d) 当接入电源打开开关，指示灯不亮时就检查保险管。

e) 严格按照电力电气行业操作程序、规范进行安全操作，确保人身安全和设备完好，从而使探测试验顺利进行。

第六章  试验变压器
一、概述：
油浸式试验变压器（下称试变）又称升压器，它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量承受过电压的能力。
二、结构
交流型试验变压器、交直流两用轻型高压试验变压器采用优质冷轧硅钢片叠制而成。线圈为同心宝塔形多层圆筒式，低压线圈在内，高压线圈在外；外壳为便携式，具有体积小、重量轻、外形美观、移动方便等优点。
三、工作原理
用工频220V（10KVA以上用380V）电源接入控制箱（台）（为试验变压器配套设备，详细资料请见控制箱（台）使用说明书），经自耦调压器调节0－220V/380V电压输入到试验变压器初级绕组。根据电磁感应原理，在次级（高压）绕组按其与初级绕组匝数之比获得同等倍数的电压幅值――工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容器滤波可获得直流高压，其中幅值是工频高压有效值的 eq \r(2) 倍。
本系列产品分为三大类：交流型、交直流两用型，同时可将带有200V抽头的连接成串激式试验变压器。
四、技术参数
1.交流试变技术参数
	容量
（KVA）
	高压输出
电压（KV）
	高压输出
电流（mA)
	低压输入
	变比
	温升℃
30分钟

	
	
	
	V
	A
	
	

	1.5
	50
	30
	200
	7.5
	500
	10

	3
	50
	60
	200
	15
	500
	10

	5
	50
	100
	200
	25
	500
	10

	10
	50
	200
	220/380
	50/26
	500
	10

	20
	50
	400
	380
	53
	500
	10

	30
	50
	600
	380
	79
	500
	10

	40
	50
	800
	380
	105
	500
	10

	50
	50
	1000
	380
	132
	500
	10

	5
	100
	50
	200
	25
	1000
	10

	10
	100
	100
	200/380
	50/26
	1000
	10

	20
	100
	200
	380
	53
	1000
	10

	30
	100
	300
	380
	79
	1000
	10

	40
	10
	400
	380
	105
	1000
	10

	50
	100
	500
	380
	132
	1000
	10

	100
	100
	100
	500
	263
	1000
	10

	150
	100
	1500
	500
	300
	1000
	10

	200
	100
	2000
	500
	400
	1000
	10

	250
	100
	2500
	380
	500
	1000
	10

	20
	150
	133
	380
	53
	1500
	10

	30
	150
	200
	380
	79
	1500
	10

	50
	150
	333
	380
	132
	1500
	10

	100
	150
	666
	500
	263
	1500
	10

	150
	150
	1000
	500
	300
	1500
	10

	200
	150
	1333
	500
	400
	1500
	10

	250
	150
	1666
	380
	500
	1500
	10

	30
	200
	150
	380
	79
	2000
	10

	50
	200
	250
	380
	132
	2000
	10

	100
	200
	500
	380
	263
	2000
	10

	150
	200
	750
	500
	300
	2000
	10

	200
	200
	1000
	500
	400
	2000
	10

	250
	200
	1250
	500
	500
	2500
	10

	30
	250
	120
	380
	79
	2500
	10

	50
	250
	200
	380
	132
	2500
	10

	100
	250
	400
	380
	263
	2500
	10

	150
	250
	600
	500
	300
	2500
	10

	200
	250
	800
	500
	400
	2500
	10

	250
	250
	1000
	500
	500
	2500
	10


注：100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。
2.交直流试变技术参数：
	容量
（KVA）
	高压输出（KV）
	高压电流（mA）
	低压输入
	变比
	温升℃
30分钟

	
	AC
	DC
	AC
	DC
	电压V
	电流A
	
	

	1.5
	50
	70
	30
	15
	200
	7.5
	500
	10

	3
	50
	70
	60
	15
	200
	15
	500
	10

	5
	50
	70
	100
	15
	200/380
	25
	500
	10

	10
	50
	70
	200
	100
	380
	50/26
	500
	10

	20
	50
	70
	400
	100
	380
	53
	500
	10

	30
	50
	70
	600
	100
	380
	79
	500
	10

	40
	50
	70
	800
	100
	380
	105
	500
	10

	50
	50
	70
	1000
	100
	380
	132
	500
	10

	5
	100
	140
	100
	50
	200/380
	25
	1000
	10

	10
	100
	140
	200
	100
	380
	50/26
	1000
	10

	20
	100
	140
	300
	100
	380
	53
	1000
	10

	30
	100
	140
	400
	100
	380
	79
	1000
	10

	40
	100
	140
	600
	100
	380
	105
	1000
	10

	50
	100
	140
	1000
	100
	380
	132
	1000
	10


五、试验接线
1. 交流（工频）耐压试验接线示意图
[image: image28.jpg]~220V(380V)

EERIT

FER





说明：做交流耐压试验时，既可使用交流试变，也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时，不必将高压柱上的短路杆拉出来。
2. 直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
[image: image29.jpg]wER
I (B A

M 50Hz 5% |_§
~220V(380V)

BT

st §

£

BER





说明：
2.1  做直流泄漏与直流耐压试验时，只能使用交直流试变，且在使用时必须将高压柱上的短路杆拉出来。
2.2  做电缆耐压不需另并电容，可用分压器，分压器更直观，准确读出高压电压值。
2.3  做直流泄漏时，微安表可直接读出直流泄漏值。
2.4  直流泄漏完成后，可不拆线直接进行直流耐压试验。
2.5  做避雷器试验时需加电容。
3.   串激组合试变接线
3.1  交流系列高压试变，可将几台试变通过适当的组合形成电压极高的试验变压器。其原理是在试变高压绕组中绕激磁绕组，该绕组和后一级试变初级线圈参数相同。
3.2  二台试变串激接线示意图
[image: image30.jpg]il E S
as —
(I
o g
s L

=

A TR

wan




3、3    三台试验变压器串激接线示意图
　[image: image31.jpg][ A WL &
AR4R B B
- &
us il ; g

B
B 3 g
T . 3 &

3

i 1 g

LEsL)





说明：
由控制箱（台）供给第一级试变初级绕组电源，第一级高压绕组尾端和外壳接地，首端则和第二级试变高压尾端及外壳连接。由第一级串激抽头供给第二级低压绕组的激磁电源。同理可叠加第三级，则第三级试变输出电压即为三台试变电压的和，即u总＝u1＋u2＋u3，同时三台试变的容量满足关系为s总＝s3×3。
3.4可组成直流串激试变，只是在交流串激后的最高电压的那台试变加2 eq \r(2) u的硅堆即可。
注：
1.  试验变压器应和控制箱（台）配套使用，有关如何使用控制箱（台）请见《控制箱（台）使用说明书》
2.  直流试验应用屏蔽线，以消除杂散泄漏。试验完后应用放电棒将储藏的电荷放掉。
3.  高压滤波电容末端接地线与保护地线（控制箱外壳）应可靠接地。
4.  高压试验现场应符合高压试验操作规程，注意设备和人身安全。
操作箱
   一、 概述
本系列操作箱是根据耐压测试仪独特的使用范围而设计生产的，其功能有：
A.合闸声光报警；
B.计时声光报警；
C.电子式低压电流保护（箱式）；
D.高压电压直读；
E.耐压试验时间自由设定（数显）；
F.移动式结构（台式）
二、工作原理
本系列操作箱是由接触式调压器（50kVA以上为电动柱式调压器）及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源，调节调压器（即耐压测试仪的输入电压），以获得所需要的试验高压电压值。其工作原理见图1：
          [image: image32.png]®

EVVRVVRV VRV,
AR AN AR A

h





图1：操作箱工作原理
BH -  电流互感器具    A –电流表
kV – 高压电压显示表     T – 调压器
三、结构（面板布置）
    [image: image33.png]8

FH/REEE

e

+
BHGE





图2操作箱面板布置
1—电源插座               2—数显时间继电器
3—电子电流整定器         4—启动、停止、计时按钮
5—高压电压指示表         6—低压电流指示表
7—信号灯、报警闪光灯     8—接线柱
四、技术参数、规格及选用配套
该操作箱的容量是与调压器的容量而标称，如果和耐压测试仪（短时30min以内工作制）配套工作，可根据中华人民共和国电力行业标准“DL474.4-92”之规定：P0=0.75P选配。式中P0—耐压测试仪容量；P—调压器容量。如用于电器专业工厂产品作批量试验，调压器容量应等于耐压测试仪容量，即：P0=P。
操作箱的技术参数如下表
	容量（kVA）
	电    源
	输    出
	外型尺寸（mm）
	参考重量（kg）

	
	相数
	电压（V）
	频 率（Hz）
	电压（V）
	电流（A）
	
	

	3
	1
	220
	50
	240
	13.6
	300*400*220
	17

	5
	1
	220
	50
	240
	22.7
	300*400*230
	20

	10
	1
	220
	50
	240
	45.5
	410*540*680
	28

	15
	1
	220
380
	50
	240
430
	68
39
	410*540*680
	35

	20
	2
	380
	50
	430
	52.6
	410*540*680
	40

	30
	2
	380
	50
	430
	78.9
	470*630*1100
	65

	50
	2
	380
	50
	430
	131.5
	1020*650*1600
	


五、操作指南
在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级，先计算好最大工作电流，并调整电流保护器。其试验接线应参考本说明书中图1或耐压测试仪中相关的连接示意图，接地端应良好接地（以下视耐压试验为例）。
5—1、连接电源（箱式为插座式电源，台式为接线柱式电源），并将调压器手柄旋至零位处，零位开关闭合，零位指示灯（黄灯）亮，（也称调压器零位输出状态指示）；
5—2、按下启动按钮（绿色），接触器吸合，调压器受电，同时工作指示灯（红灯）亮，并发出警报声（警报声随调压器离开零位后，报警声光才能停止）；
5—3、顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄，并密切注视仪表读数，当升到所需高压电压值时，应停止旋转手炳，并及时按下计时按钮（黄色），此时，数显时间继电器顺计时显示时间（计时单位为“s”，秒），当到达设定的时间，操作箱内发出声光报警，及时将调压器手柄反方向旋转，直至调压器回零为止，解除计时按钮，；
5—4、在升压或耐压试验过程中，如出现短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器保护跳闸，调压器自动断电，表示被试品不合格，此时应将调压器回零，切断电源，检查被试品。
六、使用与维护
6—1、开箱验收时，应检查主控回路接线是否松动，调压器电刷是否接触良好；
6—2、长期不用时，使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻，其阻值不低于0.5MΩ；
6—3、电源电压应符合箱（台）铭牌上的输入电压值；
6—4、本箱（台）设有过电流保护，出厂已调整为额定电流的80%。用于小负载时，应根据被试品的额定容量电流重新设定；
6—5、使用完毕后，应关好箱（台）门盖，以保持箱（台）内部清洁。
七、使用条件
7—1、环境温度：0—40℃；
7—2、海拔高度：＜1000m；
7—3、相对湿度：＜85%；
7—4、工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。
附：操作箱原理图

第七章 脉冲贮能电容器
1、主要用于各种电缆的所有高阻故障的粗测。
2、主要用于各种电缆所有类型故障的精确定位。
3、脉冲贮能电容采用特殊高压工艺，体积小巧，安全可靠。
4、容量电压： 2μF (1±10％)/30kV
5、损 耗 质：不大于0.006（1kHz）
6、绝缘电阻：RC大于7500MΩ·uF
7、极间耐压：1.1-1.5Un·2s  极对壳：2Un·2s
8、环境温度：-25-40℃  海拔：1000m
电缆故障





开路故障





断线故障





似断非断故障





导体损伤





----





绝缘损伤





闪络性高阻





泄漏性故障





高阻





低阻





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





音频











输出





地





放大器





输出匹配





功率


放大器





正弦波


产生器





输出短路


保护电路





电源





起动









_1234567899.unknown

_1234567904.vsd

_1234567906.vsd

_1234567907.vsd

_1234567908.vsd

_1234567905.vsd

_1234567902.unknown

_1234567903.vsd

_1234567900.unknown

_1234567901.psd

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.bin

_1234567896.psd

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

�

�

�

�

故障相


取样器


AC 220V


直流高压电源


C


采样输入


故障试测仪


球间隙


单独接地



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

故障相


Q9－1


故障测试仪



