PAGE  
[image: image31.jpg]@ BTG DiXEFFHR RS

WUHAN BOYU ELECTRICAL POWER EQUIPMENT CO.,LTD.



[image: image31.jpg]  

BY2531J
电缆综合带电检测记录仪
使

用

说

明

书
[image: image1.jpg]@ BTG DiXEFFHR RS

WUHAN BOYU ELECTRICAL POWER EQUIPMENT CO.,LTD.




目  录

前言………………………………………………3
装箱清单…………………………………………3
安全须知…………………………………………3
产品介绍…………………………………………4
1、产品简介……………………………………4
2、测量参量及技术指标………………………4

3、功能特点……………………………………6

4、其它…………………………………………6

产品安装…………………………………………7

1、产品外观及尺寸……………………………7

2、传感器接口定义……………………………7

3、测量接线……………………………………8

4、充电接线……………………………………8

操作与使用………………………………………9

1、按键与显示介绍……………………………9

2、菜单纵览……………………………………10

3、显示操作……………………………………10
· 前言
感谢您购买BY2531J电缆综合带电检测记录仪。请您在开始使用前仔细阅读本手册，以便更好的使用本产品并最大限度的延长其使用寿命。
由于产品升级或其他原因，本手册内容可能与实物有不一致的地方，请以实物为准。
请妥善保存本手册以便需要时参考。
· 装箱清单
	序号
	名称
	数量
	描述

	1
	BY2531J记录仪
	1台
	仪表本体

	2
	钳形电流互感器
	4把
	

	3
	柔性开合式罗氏线圈
	3个
	

	4
	电缆温度传感器
	3个
	

	5
	外接交流电源
	1个
	

	6
	简明操作手册
	1本
	

	7
	合格证
	1张
	


· 安全须知
在准备安装、操作和维护本设备之前，请仔细阅读本手册，熟悉设备。以下特殊信息可能贯穿出现在本手册中或粘贴在设备上，用来警示潜在的危险或对于阐释和规定操作规程的信息提请注意。
	[image: image2.png]



	是当心触电标志，表示存在电气危险，若未遵照说明操作，会导致人身伤害。

	[image: image3.png]



	是安全警告标志，用来提醒有潜在人身安全危险，遵照此标志后的所有安全信息，避免可能引起的伤害或死亡。

	[image: image4.png]e ks

Danger




	此标志指示临近于危险位置，如不加以避免将导致死亡或严重伤害。


请注意：
在安装、维护和检修之前，设备必须断电。本设备只能由有资质的专业人员执行安装、操作、使用、维护。本手册不是针对未受训者的操作手册。未按使用手册操作而造成不良后果，本公司将不负任何责任。
· 产品介绍
1、 产品简介
35kV以上的电缆主要采用带有金属护层的单芯电缆。因单芯电缆金属护层与芯线中交流电流产生的磁力线相铰链，使其两端出现较高的感应电压，故需采取合适的接地措施，使感应电压处在安全电压范围内（通常不超过50V，有安全措施时不超过100V）。通常短线路单芯电缆的金属护层采用一端直接接地和另一端经间隙或保护电阻接地的方式；长线路单芯电缆金属护层则采用三相分段交叉互联两端接地的方式。不论采用哪种接地方式，良好的护层绝缘都是必要的，当电缆护层绝缘发生损伤时，将使金属护套多点接地，从而产生护层循环电流，增加护套的损耗，影响电缆的载流能力，严重时甚至使电缆严重发热而烧毁。同时，保证高压电缆线路金属层护套直接接地点的接地良好也十分重要，如果接地点由于各种原因不能有效接地，那么电缆金属护套的电位就会急剧升到几千伏甚至上万伏，很容易把电缆外护套击穿并在击穿点持续放电，造成电缆外护套温度升高甚至着火燃烧。
BY2531J电缆综合带电检测记录仪用于对电缆进行带电检测，可同时测量三路电缆护层接地环流及总接地环流，以及一路电缆本体运行电流，为电缆实现状态检修提供依据，及时发现运行隐患。
2、 测量参量及技术指标
· 测量参数及指示
	监测参数
	护层接地电流
	互感器类型
	钳形电流互感器

	
	
	尺寸
	101mm×219mm×26mm，钳口直径50mm，线长2m

	
	
	测量范围
	5A～200A

	
	
	测量通道数
	4通道

	
	
	测量精度
	±1%

	
	主缆运行电流
	互感器类型
	罗氏线圈

	
	
	尺寸
	直径125mm

	
	
	测量范围
	150A～1500A（或300A～3000A）

	
	
	测量通道数
	3通道

	
	
	测量精度
	±2%

	
	电缆接头温度
	传感器类型
	PT1000

	
	
	测量范围
	-10℃～+260℃

	
	
	测量通道数
	3通道

	
	
	测量精度
	±1.0℃

	
	环境温湿度
	传感器类型
	仪器内置

	
	
	温度测量范围
	-40℃～+105℃

	
	
	温度测量精度
	±0.5℃

	
	
	湿度测量范围
	1%～99%RH

	
	
	湿度测量精度
	5%RH

	记录
	最大值/最小值
	设置记录周期内的最大值及最小值，以及发生的时刻

	
	报警
	设置阀值的报警及发生时刻

	通用参数
	电源
	内置电池
	可连续工作8小时

	
	
	交流充电器
	AC220V/12V 3A

	
	
	车载充电器
	DC12V/3A

	
	主机
	尺寸
	270mm×235mm×108mm

	
	工作环境
	温度
	-10℃～45℃

	
	
	相对湿度
	≤90%，无凝露

	
	
	海拔调度
	≤1000m

	通信链路
	主要特性
	双频 900/1800MHz

	
	
	满足GSM 2/2+标准
-Class 4（2W@900MHz）
-Class 1（1W@1800MHz）

	
	数据传输特性
	GPRS class 10:最大85.6kbps(下行速率)

	
	
	支持PBCCH

	
	
	Coding schemes CS 1,2,3,4

	
	
	CSD达14.4kbps

	
	
	USSD

	
	短信特性
	点对点MO and MT

	
	
	短信广播

	
	
	文本和PDU模式


3、 功能特点
· 测量功能
￭ 4路护层接地环流。
￭ 3路电缆运行电流。
￭ 3路电缆温度。
￭ 环境温度湿度。
· 记录功能
￭ 所有测量参数的（1分钟为最小单位、可设置）平均值、最大值、最小值，最大值最小值含发生时刻。
￭ 设定报警限值，记录其有效值、发生时刻。
· 显示
￭ 瞬时值。
￭ 报警记录数据。
￭ 各种参数的设置。
· 通信数据管理
￭ USB、蓝牙实现上位机数据读取可与平板电脑、笔记本电脑实现数据通信，配套上层设备管理软件，具备设备及历史数据管理、查询、比较、列表、报表生成等功能。
￭ 内置GPRS/GSM模块（用户自配SIM卡），可设定条件实现短信或GPRS数据上传（暂时仅实现短信功能） 。

4、 其它
￭ 装置内置高容量锂离子电池，充满电后可持续工作8小时。
￭ 内置大容量存储空间，可实现长时间数据记录。
￭ 大屏幕显示，户外阳光下可视。
￭ 采用高精度开启式电流互感器，实现安全可靠测量。
￭ 内置实时日历时钟。
￭ 内置微型打印机，检测结果打印。
· 产品安装
1、 产品外观及尺寸
[image: image5.jpg]



主机尺寸：270mm×235mm×108mm
2、 传感器接口定义
[image: image6.jpg]b*u ] ﬁ

1
EHA _:E%B _:E #C IJI By IIIL B ES muc S uu.N

DC12V/2A 1





3、 测量接线
[image: image7.jpg]



本装置操作非常简单，按对应标识接入钳形互感器，按下电源开关即可。
4、 充电接线
[image: image8.wmf]电源指示

AC220V插头

AC电源适配器

点烟器插孔


[image: image9.wmf]点烟器插头

插入主机充电接口


充电时将充电线DC接头插入主机充电接口；当使用汽车直流电源（12V）充电时，将充电线点烟器插头插入汽车点烟器插孔；需要使用交流电源充电时，将点烟器插头插入AC电源适配器的点烟器插孔，然后将AC电源适配器连至AC220V电源即可。
· 操作与使用
1、 按键与显示介绍
[image: image10.png]



[image: image11.png]


：上移按键，简称上键；
[image: image12.png]


：下移按键，简称下键；
[image: image13.png]


：右移按键，简称右键。
[image: image14.png]


：左移键，简称左键。
[image: image15.png]BRFE



：电源开关键
[image: image16.png]


：USB接口
[image: image17.png]


：SIM卡插槽
操作按键时请按圆形外框区域内，操作有效时会听到“嘀”的提示音。

2、 菜单纵览
[image: image18.png]



1 实时数据：显示仪表测量的实时数据1秒钟刷新一次
2 记录数据：显示记录周期内的最大值，最小值
3 设置：设置参数
4 打印：打印机输出
5 电池状态及电量：显示电池状态及当前电池电量
6 日历

3、 显示操作
· 实时数据显示
当测量模式选择为护层环流时
[image: image19.jpg]A | e | $TED

'ﬂﬂﬂﬁ.mﬁgl err L

gaa A BFE2  err C

gaen ;BF3  err T

poe A FIERE

a.a0 A 1488 O

a.08 A IFREEE

a.08 A n1.03 %RH
16/81/19 81:43:31

B




显示主缆A、B、C，环流A、B、C、N，温度1、2、3及环境温湿度的实时测量值
当测量模式选择为普通模式时
[image: image20.jpg]m

wWE | FTE]

IR

880 A
GRS
GRS
a.a0 A
aBa A
gaa A

1 B _|'.|‘

BE1  err N
%‘uEnf-EfE B t'
%‘ELE:} err L

HimRE
~ 1918 8

MIRIERE
26.08 %RH

a1/19 ﬂl:SE:EEﬁ




显示电流1-7测量数据，及温度1、2、3及环境温湿度的实时测量值

· 记录数据显示
当测量模式选择为护层环流时
[image: image21.jpg]SRR | R | iR E | 4TE)
@] e

888 A 888 A
8.88 na 888 A
888 n Ba8 A
888 n BEE A
888 n B.a8 a
888 a 888 n
888 a 888 a





显示主缆A、B、C，环流A、B、C、N，温度1、2、3及环境温湿度的最大值，最小值
当测量模式选择为普通模式时
[image: image22.jpg]o)

= m
O - -+ R - Rl

-
o = E
= E

SRR

y o g ol





显示电流1-7，温度1、2、3及环境温湿度的最大值，最小值

· 设置操作
模式切换：
选择普通电流模式及护层环流模式
[image: image23.jpg]



当选择普通电流模式时，输入测量电流按1-7的编号顺序进行显示测量；
当选择护层环流模式时，输入测量电流按主缆A、B、C，环流A、B、C、N进行显示测量。
记录周期：
在此设置周期内测量实时数据的最大值及最小值，最小单位为1分钟，最大15分钟。
[image: image24.jpg]Jfﬁiﬁﬁ E
1E{IRES
Bf[ElE
FrEitaw





报警限值
设置各测量参数的最大限值，当测量实时数据超出设定值后，产生报警记录并记录，同时通过GSM短信方式向设定报警号码发送短信。
[image: image25.jpg]i g

T e

Fihin
T2hic
Fiima
e P
Trc  eeen IRERE

Ffiin esen 180.68 %RH
,, i





短信报警号码：
发生报警时，接收报警短信的指定号码
[image: image26.jpg]‘E{:Jfﬂr-—z 90080080000
Fill/53 80068006000





时间设置：
设置仪表日历
[image: image27.jpg]



· 打印操作
[image: image28.jpg]% | B | FTED

?&ﬁ—ﬁ? fa

%w| Jf ﬁ:—%ﬁ%





扫描二维码进入博宇电力官方网站或关注博宇电力官方微信平台
[image: image29.jpg]


           [image: image30.jpg][=
s
E = .

Bh WEFE


































































































































公司地址：武汉•中国光谷创业街10栋A座


销售热线：（027）87455611  87426055


传    真：（027）87429886


邮    箱：sales@whboyu.com


网    址：http://www.whbydl.com

















公司地址：武汉•中国光谷创业街10栋A座


销售热线：（027）87455611  87426055


传    真：（027）87429886


邮    箱：sales@whboyu.com


网    址：http://www.whbydl.com











PAGE  
- 5 -
电话：027-87426055/87455611                传真：027-87429886                   售后：027-87426066
网站：http://www.whbydl.com                                                        邮箱：sales@whboyu.com

