
BYSA 电力台区用户识别仪
使用说明书

武汉博宇电力设备有限公司
目   录
概述
一、产品组成及技术参数
1.1 产品组成
1.2主要功能
1.2 技术参数
1.3 名词解释
二、使用方法
2.1 接线

2.1.1主机接线
2.1.2分机接线
2.2 使用说明
 2.2.1主机使用说明
2.2.1.1主机发送载波及接收脉冲信号

2.2.1.2设置变压器号码（台区设置）

2.2.1.3使用一只钳表测试

2.2.2分机使用说明
2.2.2.1 台区变测试
2.2.2．2 数据管理及查询
2.2.2.3 谐波测试
2.2.2.4 波形显示
2．2.2.5 系统设置
2.2.2.6 主菜单
2.2.2.7数据清空
三、运输与存储
四、保修
五、装箱单
概述：用电管理部门为实现营销精细化管理以及完成降耗减损目标考核的需要，开展配电台区普查是一项必要措施，而台区用户识别仪（或称查询仪、营业普查仪等）等功能仪器的使用是不可或缺的，它可以查清用户是由那台变压器、那条线路、甚至于那相供电等信息，将会真实反映配电台区下每一个用户的基础数据资料，提升用电管理部门台区管理手段。

 我公司研发的BYSA电力台区用户识别仪包括主机和手持终端，主机安装在配电变压器三相低压侧，普查人员携手持终端在用户侧开展识别。

为保证检查的准确度，我公司产品采用脉冲法和电力载波信号法相结合进行台区识别。在相邻台变共高压、地、共电缆沟的情况下也可准确测试，
脉冲法和电力载波信号法可结合使用，也可单独使用。
由于脉冲电流信号不会传播到其它线路上，而且传输距离可以非常的长（理论上可无限远），所以台区用户识别仪可以准确可靠的识别所有用户，不会误判，也不存在无法识别的用户。

BYSA台区用户识别仪不但对检查过的用户属性进行保存，还能根据保存的数据进行统计，直观显示每个台区、每一相别的用户数量及总用户数量。同时还可实时测量显示线路电力系统谐波及波形。

一、 产品简介   
1.1 产品组成

如下图所示，该产品主要由主机和手持终端组成。

[image: image1.jpg]



1.2 主要功能

1.2.1将主机接在要测试变压器的二次侧，手持终端可以对用户用电接线情况进行测试，提示测试线路的变压器及相别。
1.2.2由于距离远或其他原因造成载波信号不能准确传送到分机时，可由分机发送脉冲电流信号，主机接收确认的方式确定用户的台区和相别。
1.2.3对测试结果进行统计分析，提示变压器各相所带负荷（电能表个数）。

1.2.4显示并保存测试线路的电压值，并测量变压器出端和用户端的电压差值。
1.2.5显示线路的3-51奇次谐波含量，并保存测试线路的总谐波。

1.2.6显示测试线路的电压波形。
1.2.7当难以区分或难以用电流钳卡住配电柜总零线时，可使用三只钳表分别卡在A、B、C相铜排上进行测试。
1.2.8使用三只钳表时，主机可显示变压器低压侧电压、电流、角度、有功功率、无功功率、功率因数等参数。

1.2．9现场电流超过200A时，可使用一只钳表查询零线上的分机脉冲信号，以确定用户分属哪个台变。

1.2.10可任意设置台区号码以区分所测试的变压器。

1.2.11无论是分机电压接线还是主机电流钳接线都无需区分方向或极性而进行脉冲法测试。

1.2.12汉字提示测试过程及结果，简单实用。

1.3  技术参数

工作电压：主机AC 3 X 220/380V；分机AC 220V；

频率：50Hz；

工作温度：-10～ +45℃；

主机功耗：每相≤2W；

手持终端功耗：≤1W；（无脉冲电流发送时）
手持终端瞬间最大脉冲电流： 10A；

工作半径： 载波通讯：小于2.7km；
脉冲电流方式：大于5km；

1.4名词解释
* 表号；主要指用户的电表后8位号码。范围是00000000-99999999

* 台区变；主要指同一局内的变压器号码。范围是0000-9999
*  相别；主要指连接终端的线路是三相变压器的哪一相。（‘A’表示变压器的A相。‘B’、‘C’表示变压器的B、C相。‘？’表示未知）
*  脉冲值（信号幅值）：手持终端发送的脉冲电流百分数值；
二、使用方法

2.1 接线

2.1.1主机接线：
1）将测试线按红、绿、黄、黑色分别与主机接线端子UA、UB、UC、U0连接好，另一端用夹子连接变压器或配电房的三相四线上。（注意：仪器默认和黄色端子相连的相线为A相；和绿色端子相连的相线为B相，和红色端子相连的相线为C相）；接线时严格按照现场用电规则接线并注意安全。
2）如果设备配备3只钳型电流互感器，将钳型电流互感器二次侧分别接入面板左侧的“钳表A”“钳表B”“钳表C”插口，并旋转使之锁紧，将钳型电流互感器按照面板上的相别指示分别卡在变压器低压侧线缆上，应注意，按照钳表上指示的电流流出方向卡线,保证功率测量的准确性；如果仪器配备一支钳型电流互感器，将钳型电流互感器二次侧接入面板左侧的“钳表A”插口，并旋转使之锁紧；将钳型电流互感器卡在变压器低压侧总零线上。接好线后打开电源开关。
2.1.2分机接线：


将带插座的电源线一端连接分机面板端子，带夹子的一端连接电能表（红色为相线、黑色的为零线），连接好后开机。
2.2使用说明

2.2.1 主机使用说明


主机开机后显示台区测试画面如下：

[image: image2.jpg]



             主机三钳台区测试画面
2.2.1.1主机发送载波及接收脉冲信号

1）在此画面下，主机自动分相向线路发送载波信号，并可以接受分机发来的脉冲电流信号。
屏幕下方为操作提示行，在蓝色光标位置按动【确定】键执行相应操作，使用【←】【→】键可以移动蓝色光标从而进行相应功能选择。
当使用三只钳表时，画面左上部分为A、B、C三相钳表接收到的脉冲电流百分数值显示，当收到稳定脉冲电流信号，显示脉冲信号幅值，同时屏幕右侧上方提示“X相收到脉冲信号”并将此信号通过载波形式发回分机。分机脉冲停止发送后脉冲幅值为零，提示10秒后消失，同时收到脉冲信号的相别停止载波信号发送，当本相别再次收到脉冲信号后，则自动重启载波信号的发送。
2.2.1.2修改变压器号码（台区设置）
屏幕右侧最上方显示台区编号，请与变压器编号对应，此号码可以通过“设置台区”来修改。方法是将蓝色光标移到“设置台区”位置按【确定】键后直接按相应的数字键，修改完成后再按【确定】键可以重新进行测试。

屏幕下半部分显示电参数值（三相电压、三相电流、三相功率）。
2.2.1.3使用一只钳表进行测试

当使用一只钳型电流互感器时，应该在光标在“一钳测试”位置按【确定】键进入一钳测试画面：

[image: image3.jpg]&GIX : 5888 |
- 0.00  EARECEIMES

g L'l 15
i
it ;: ; ) e





此画面下钳型电流互感器应卡在变压器的零线上进行脉冲测试。如果检测到稳定脉冲则显示脉冲幅值，提示“此台区收到脉冲信号”。脉冲停止发送后脉冲幅值为零。
4）当要查看变压器出线端详细电参数时，把蓝色光标移到“参数测试”位置按【确定】键进入参数测试画面，并停止载波发送和脉冲接收。
[image: image4.jpg]- 43715
4387.5

Qh 3‘!2 2"“
QI: 342.92

CUSB—V @3%

CosC= 0.9965





在此画面下，按【返回】或者【确认】键回到台区测试画面。

5）把蓝色光标移到“载波停止”位置按【确定】键，则停止发送载波信号，再次按下重新发送载波信号。

2.2.2分机使用说明：
2.2.2.1台区变测试：
开机后仪器显示开机界面，等待几秒后进入综合测试界面:

[image: image5.jpg]BR 1001 ;A
}\fq’fﬁ 8@ 5 f—x[: 1001-f L{»;@}H,-jg

%E 224.50 U gEg@%E 231.00U
%E% 6.5000U HEEHEF:3.202





  该界面有三个区域组成，最上面区域为测试结果，中间区域为 “参数设置”,最下面区域为功能菜单,对应按键【F1～F4】。按【确认】键可在“参数设置”和“参数测试”两种工作状态之间进行切换。
开机后自动进入“参数测试”状态，接收载波信号，在此状态下画面中有提示“正在测试”。接收到台区信号之后直接在画面最上方显示主机设定好的台区号码。若2分钟之内接收不到载波信号，则提示 “此台区未安装主机”。
测试前可对现场电表参数进行设置，按【确认】键进入参数设置状态。

在此状态下设置参数，主要包括以下内容：

*： 表号：查看用户电能表表号的后10位号码，按数字键依次在终端上输入；

*  封印号：查看用户电表上的封印号后8位号码，按数字键依次在终端上输入。

*  用电属性：用电属性分为“非工业用电”“ 工业用电”、 “ 居民用电” 、“商业用电”四种情况，按【←】【→】光标键可在四种情况间切换。

*  电表容量：指电能表的额定电流值，按【←】【→】光标键可“5(20)A”、“10(40)A”、“20(80)A”、 “30(100)A”间进行切换。

*  CT变比值: 查看CT的变比后，并计算成比值，如200/2=100，依次在终端上输入比值。

*  存储序号：按下“数据存储”对应的【F2】键时，可以将测得的数据按照表号进行保存，存储序号自动加一，并顺序累加。存储数据可保存10年以上。同时“数据存储”提示改为“数据管理”，这时再按【F2】进入数据管理及查询画面。
注：在进行数据存储之前，设备自动比较本次存储的表号和已存储的表号，若本次表号与已存储表号相同，本次存储的数据覆盖上次的存储内容。所以若对同一块表的数据进行多次保存操作，设备只存储了最后一次要求保存的内容。

按【↑】、【↓】键可在各输入项间选择，被选中项反灰显示。  
设置完成后再按【确认】键重新回到测试状态。
如果收到的台区号稳定，则可确定台区测试正常，按【数据存储】键保存测试结果。如果不能收到台区号，可以使用脉冲测试法确定此用户的台区属性。
分机提供两档位脉冲电流信号，可以通过按【F4】键可以改变分机发送的脉冲的大小；如果发送脉冲后收不到主机回应信号，可以增大脉冲后再试。
在测试状态下按【F1】键，分机发出脉冲电流信号，屏幕下方提示行变为黄色“脉冲停止”，此时分机计算和显示发射脉冲的幅值。
主机检测到脉冲信号后把收到脉冲信号的相别及台区号码通过载波方式反馈给分机，。

分机收到反馈信号后提示“台区XXXX-Y收到脉冲”（XXXX表示台区号，Y表示相别）。
分机收到3次后反馈信号后停止发射脉冲。若分机在30秒内没有收到反馈信号则提示“主机没有接收到脉冲信号”，并停止发射脉冲。脉冲发射停止后，黄色“脉冲停止”变为红色“脉冲发射”。再按【F1】键重复以上过程。
测试结果区域直接显示以下内容:

*  测得的台区变上安装的主机编号；

*  本用户在本台区变的相位；
*  分机发送的脉冲幅值；

*  本台区变的变压器电压；

*  本用户的电压有效值；

*  本台区变的变压器电压和本用户电压差；

*  本用户的电压总谐波值；

*  本台区变已经测得的用户数量。

 “参数设置”区域要求对本用户的设备情况进行实地录入。
2.2.2.2数据管理及查询

   在测试画面按下“数据存储”对应的【F2】键,保存现场测试结果，提示行变成“数据管理”，此时，再按【F2】键进入已测试数据的管理及查询界面，对保存过的数据进行统计并查看。



      [image: image6.jpg]AEE mm

HA A | B T

PR ey e
£2:0308150731

FEEEER SEFE:i1040n
$E]= 160000068 CTEtt%%;
SET:1001  AEH|: A fodlE(E 80.5

R 224.2  TRRESEME: 230.79V
%Eg 6.5000V B [ & sk :3.26 «





      查询方式有两种:一种是按照台区变的编号查询（按【F2】键选中）,一种是按照电能表表号来查询（按【F1】键选中）。按【F1】或【F2】键选择查询方式后，在选中的查询方式后输入查询号码，确认输入的号码无误后按【确认】键进行查询。
* 按照台区变查询可检测台变下的负载均衡度,在光标处输入要查询的台区变编号后按“确认”键,查询结果自动显示在表格中,电表总数为本台区下所接电能表的总数量,A、B、C分别对应本相所接电能表数量。
* 按表号查询可查看本表号电能表所在台区变、相别、用电属性、表号、电表容量、封印号、CT变比值、电压、变压器电压、压差、电压总谐波等信息。在光标处输入要查询的表号按“确认”键即可。
2.2.2. 3波形显示：

在开机画面画面按【F3】键进入波形显示界面：

[image: image7.jpg]



在波形显示画面中可直观显示电压波形并实时刷新。按【F1】-【F4】切换到对应的画面，按【返回】键回到“综合测试”画面。

2. 2.2.4谐波测试
   在“波形显示”画面按【F3】键进入谐波分析画面：
[image: image8.jpg]lx‘

a

1
1/
1
10 =
el
2h
ih
111

B sl





在谐波分析画面中可直观显示总谐波及3～51次奇次谐波值并实时刷新。按【F1】-【F4】切换到对应的画面，按【返回】键回到“综合测试”画面。
2.2.2.5时间设置
在波形显示画面按【F4】键进入时间设置界面：
[image: image9.jpg]gg aﬂa‘zrziﬁ





在系统设置画面中可以设置系统的时间与日期，按【确认】键或【F3】键保存设置。按【F1】、【F2】、【F4】键切换到对应的画面，按【返回】键回到“综合测试”画面。

2.2.2.6主菜单
在台区变测试画面按【返回】键返回到主菜单画面，在主菜单画面中按【 ← 、↑、↓、→ 】键可在各个菜单间循环选择。被选中的菜单高亮反红显示，此时按【确认】键可进入相应的画面。按相应的数字键可直选中相应菜单并进入选中画面。
2.2.2.7数据清空
在主菜单中选中数据清空菜单后按【确认】键或直接按数字键【5】进入数据清空画面

[image: image10.jpg]



按【F3】键后，画面中提示“是否清空 按按确认键清空 按其它键取消”，此时进入数据清空功能。若按【确认】键进行存储数据的清空以释放存储空间，此时返回到误差校验画面后，存储序号变为0。若按其它键取消操作。按【F1】、【F2】、【F3】键分别切换到相应的画面，按【返回】键回到综合测试画面。
三、 运输与贮存

仪器在运输和贮存中不应受剧烈冲击，注意防潮、防湿、向上。

四、 保修

产品自出厂日期起，在用户遵守本说明书规定要求，并在封条完好的前提下，出现不符合标准所规定要求时，半年内予与免费维修或更换。维修支持可拨打公司的售后服务电话027-87426066。

五、 装箱单BYSA型   台区用户识别装置装箱单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1


	主机
	1
	台
	

	2
	手持终端


	1
	台
	

	3
	配件机箱
	1
	只
	

	4
	柔性电流互感器
	3
	只
	

	5
	电压配线
	1
	套
	

	6
	手持终端表笔线
	1
	对
	

	7
	装箱单
	1
	份
	

	8
	测试报告
	1
	份
	























PAGE  
- 3 -

